Direction Générale de la Prévention des risques

Service des risques sanitaires liés à l'environnement

des déchets et des pollutions diffuses

Sous-Direction des Déchets et de l’Économie Circulaire

Synthèse des observations du public

Projet d’arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Une consultation du public a été menée par voie électronique sur le site Internet du ministère en charge de l’environnement du 19 novembre 2020 au 9 décembre 2020 inclus sur le projet de texte susmentionné.

Le public pouvait déposer ses commentaires et avis en suivant le lien suivant :

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-ministeriel-relatif-aux-meilleures-a2264.html

Nombre et nature des observations reçues :

Huit contributions ont été déposées sur le site de la consultation.

Sur ces 8 contributions :

- aucune contribution n’est défavorable au projet de texte

- toutes souhaitent des ajouts de précisions pour la bonne compréhension du texte/ ou pour améliorer le projet de prescriptions.

Synthèse des modifications demandées :

Les principales propositions de modification du projet sont les suivantes :

- ajout de précisions sur le champ d’application de certains articles, qui ne concerne pas les installations de traitement de mâchefers ;

- ajout de précision concernant la VLE relative au paramètre « NH3 » qui ne concerne que les installations ayant recours à la SNCR ou à la SCR ;

- retour à une fréquence de surveillance mensuelle du paramètre COT au sein des effluents aqueux des installations de traitement de mâchefers ;

- précision permettant à l’exploitant d’indiquer la présence éventuelle de périodes OTNOC en cas de dépassement de la valeur limite d’émission des dioxines ;

- exclusion, au sein du compteur de OTNOC, des périodes de maintien en température sans déchets des installations de traitement de boues et d’un temps d’indisponibilité des systèmes de mesure en semi-continu ;

- ajout de la mention « ou équivalent » en ce qui concerne l’utilisation du filtre à manche pour les installations de traitement de mâchefers

- corrections de forme et ajout de renvois appropriés au sein du projet des définitions relatives aux moyennes demi-horaires et aux niveaux d’efficacité énergétique.

Conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la présente synthèse indique en annexe les observations du public dont il a été tenu compte.

Fait à la défense, le 11/12/2020

# Annexe : observations du public

| Observations | Réponses ou suites données |
| --- | --- |
| Observation formulée par un particulier : M. Maurin Après une lecture rapide de la directive et du projet, je note : - pour les NOx, le projet serait plus restrictif - pour les PCB, il y a surveillance, mais contrairement à la directive aucune valeur limite ne serait mentionnée. Alors que l’ajout du paramètre PCB peut être intégré aux paramètres PCDD/PCDF. - pour le NH3, je ne retrouve pas la note 3 de la MTD 29 | – Pour les Nox : au vu des enjeux nationaux sur les émissions de ce paramètre, le projet d’arrêté n’a pas retenu les valeurs d’émission correspondant aux valeurs hautes de la fourchette proposées par les conclusions MTD. Des possibilités dérogatoires sont néanmoins proposées au sein de cet arrêté. – Pour les PCB : Le choix est laissé aux Etats membres de considérer la VLE dioxines seules ou la VLE dioxines + dioxin like. Il a été proposé au sein de cet arrêté de considérer la VLE dioxines seules, mais de choisir la surveillance pour les dioxin-like la plus contraignante (semi-continu). – Pour le NH3 :La note 3 de la MTD29 est reprise au sein de la note de bas de tableau n°6 du paragraphe 7.1.1 |
| Observations formulées par GRZ Dans les conclusions sur les MTD du 12 Novembre 2019, la MTD 29 impose une valeur limite d’émission pour le NH3 uniquement dans le cas de la mise en place d’une SNCR ou d’une SCR. Dans l’annexe 7 du projet d’arrêté ministériel, une valeur limite d’émission du NH3 est fixée à 10 mg/Nm3 quelque soit le procédé de traitement de fumées mis en place, et sans spécifier qu’elle est applicable lors d’un traitement SNCR ou SCR. Nous proposons que les conclusions sur les MTD pour le cas du NH3 soient retranscrites à l’identique dans l’arrête ministériel, c’est à dire, que la valeur limite du NH3 soit applicable uniquement lors de la mise en place d’un traitement SNCR ou SCR et non pas dans tous les cas de figure. | Il est effectivement précisé au sein de l’article 2.2.2 que la surveillance des NH3 n’est mesuré que dans les installations ayant recours à la SNCR ou à la SCR, mais la précision n’est pas présente au sein de l’article 7.1.1. Pour plus de lisibilité, il est proposé d’ajouter cette précision au sein de l’annexe 7.1.1. |
| Observations formulées par l’Association nationale pour l’utilisation des graves de mâchefers (ANGM) et AMORCE Un certain nombre de commentaires étant identiques entre l’ANGM et AMORCE, il est précisé devant chaque proposition le ou les émetteurs de chaque demande. --- (ANGM) I-Observations générales : 1. Tout d’abord certaines prescriptions sont propres à l’incinération dans les centres de valorisation énergétiques (CVE) et ne concernent pas les IME : nous proposons de le préciser dans la rédaction, dans la mesure où le principe d’un texte unique est maintenu : - Les technicités des installations ne sont pas communes : les CVE sont des usines complexes alors que les IME sont des équipements plus rustiques (à définir au besoin dans le texte) - La plupart des IME modernes sont déconnectées des CVE - Les IME comme les ISDND sont utiles au traitement de MIDND résultant des CVE : les unes traitent les valorisables et les autres les non-valorisables. Dans ces conditions, pourquoi l’administration ne soumet que les IME à cet arrêté ? 2. Ensuite, ce texte, pour partie calé sur la réglementation européenne, fait abstraction de la réglementation française existante sur le traitement des mâchefers (recyclage en techniques routières via l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011). C’est pourquoi nous proposons d’adapter sur la forme certaines MTD, afin d’éviter d’imposer des engagements de moyens qui pourraient contredire les obligations de résultat déjà fixées par l’arrêté type mâchefer ou les arrêtés préfectoraux propres à chaque IME. --- II. Observations plus spécifiques (ANGM) 1. Le terme de « scories » est obsolète pour la partie déchets non dangereux. Depuis 1994, la France qualifie les mâchefers engendrés par les CVE (incinérateurs de DND) de MIDND. (ANGM) 2. Article 2.2.3 de l’annexe : le process d’une IME est incompatible avec un rejet en continu pour 3 raisons : i/ le taux d’humidité des mâchefers entrant ne permet pas d’obtenir des rejets en continu ; ii/ les eaux de percolation étant précieuses pour l’arrosage des dépôts (diminution des poussières notamment), elles sont préalablement stockées dans des bassins avant rejets dans STEP voisine ou milieu naturel ; iii/ les bassins ne sont vidangés que lorsqu’ils sont pleins et que leurs analyses d’eaux (non instantanées) sont conformes aux VL de rejets prescrites par la STEP et/ou l’APr de l’IME. (AMORCE, ANGM) Annexe 3.1 : Gestion des flux de déchets : La MTD 9 (« unité d’incinération ») correspondante exclut explicitement les exploitants d’IME, confirmée par la MTD 1 xxi) (AMORCE) Annexe 3.3 : Préciser que cela concerne les unités d’incinération. (AMORCE, ANGM) Annexe 3.4 : Conditions de combustion : La MTD 14 correspondante (« l’incinération ») exclut explicitement les exploitants d’IME (AMORCE, ANGM) Annexe 3.5 : Conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) : Les MTD 5 et 18 correspondantes (« unité d’incinération ») excluent explicitement les exploitants d’IME, confirmée par la MTD 1 xxiv) (ANGM) Annexe 3.7 : Utilisation rationnelle des matières : En l’état de la réglementation française sur la valorisation du mâchefer en techniques routières (Arrêté ministériel du 18 nov. 2011), qui impose une bonne maîtrise de la teneur en eau (entre 15 et 20%), le lavage des mâchefers (point F du tableau) est incompatible avec les IME. Le lavage ne peut donc pas être obligatoire sur les installations existantes et doit être laissé à l’initiative de l’exploitant de l’IME (en dehors du cadre d’une « évaluation des risques, en fonction des propriétés dangereuses » mentionnée par le projet, qui ne saurait être conduite sur des MIDND). (AMORCE, ANGM) Annexe 4 « Meilleures techniques disponibles relatives à l’efficacité énergétique ». Les MTD 19 et 20 correspondantes excluent explicitement les exploitants d’IME. (AMORCE, ANGM) Annexe 5.2 relative aux « émissions canalisées ». Les MTD 25, 27, 28, 29, 30 et 31 (correspondant respectivement aux annexe 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ; 5.2.4 et 5.2.5) excluent explicitement les exploitants d’IME. Seule la MTD 26 (transposée à l’annexe 7.1.2 du projet d’arrêté) peut concerner le processus de traitement des mâchefers (et seulement dans le cas où il est confiné avec extraction d’air). 5.2.1 - Ajout de « ou équivalent » après « au moyen d’un filtre à manche » (ANGM) Annexe 6.2. : Utilisation d’eau et réduction des effluents. La MTD 33 correspondante exclut explicitement les exploitants d’IME (ANGM) Annexe 6.3. : Traitement des eaux dues à l’épuration des fumées ou au stockage et au traitement des mâchefers. La MTD 6 que transpose l’annexe 6.3. figure sous le titre 1.2. « Surveillance » de l’annexe à la décision de la Commission du 12 novembre 2019. Ce titre ne concerne que « l’unité d’incinération » ainsi qu’en témoignent les MTD 2, 3, 4, 5, 7 et 8. La MTD 6 n’impose donc qu’au seul exploitant de l’unité d’incinération de surveiller les rejets dans l’eau lorsqu’il réalise un traitement de mâchefers (pas l’exploitant d’une IME lorsque celle-ci est distincte de l’unité d’incinération). (ANGM) Annexe 7.1.1 – valeurs limites d’émissions : les tableaux des MTD 25, 28 et 30 correspondantes excluent explicitement les exploitants d’IME. (ANGM) Annexe 8 VLE dans l’eau : Dans la continuité du titre 1.2. « Surveillance », le titre 1.6 « Rejets dans l’eau » de l’annexe à la décision de la Commission du 12 novembre 2019 concerne principalement les unités d’incinération. La MTD 32 consiste ainsi « à séparer les flux d’effluents aqueux et à les traiter séparément en fonction de leurs caractéristiques », ce qui n’a de sens que sur une usine d’incinération (qui gère une dizaine de flux aqueux différents dont celui du traitement de mâchefers), et pas sur une IME déportée, qui n’en gère qu’un seul. En pratique, le tableau 9 « NEA-MTD pour les rejets directs dans une masse d’eau répétitrice » sous la MTD 34 confirme ce point en distinguant : - Les paramètres relatifs aux installations réalisant sur un même site l’incinération des déchets et le traitement des mâchefers (réunies dans une même case de la colonne « Procédé ») : Matières en suspension totales (MEST), Carbone Organique Total (COT) et Métaux et métalloïdes (Pb). Ces paramètres repris sous l’annexe 8 du projet d’arrêté ministériel ne s’appliquent pas aux exploitants d’IME distinctes de l’unité d’incinération. - Les paramètres relatifs aux installations procédant seulement au traitement des mâchefers (IME), indépendamment de l’incinération (isolées des autres cases dans la colonne « Procédé ») : Azote ammoniacal, Sulfates. Ces paramètres repris sous l’annexe 8 du projet d’arrêté ministériel s’appliquent aux exploitants d’IME distinctes de l’unité d’incinération. | Les réponses sont précisées en face de chaque commentaire I.1- Le champ d’application de ce projet d’arrêté reprend spécifiquement le champ d’application issue des conclusions sur les MTD. II- 1 – Le terme de « scories » est repris des conclusions sur les MTD. Il est par ailleurs défini au sein du paragraphe 1.1 « définitions ». II-2 – La possibilité de rejets non continu des IME est traité au sein du paragraphe 1.3 Annexe 3.1 : Précision « de l’unité d’incinération » ajoutée au sein de l’article 3.1 Annexe 3.3 : Formulation reprise des conclusions sur les MTD. Annexe 3.4 : La précision « de l’unité d’incinération » est ajoutée. Annexe 3.5 et annexe 2.2.5 : Cette mention est déjà précisée. Annexe 3.7 : Le lavage (technique f.) n’est pas obligatoire : il est précisé en début du paragraphe 3.7 que l’exploitant applique une combinaison appropriée des techniques indiquées. Annexe 4 : Il a en effet été ajouté la précision « de l’unité d’incinération » au sein de l’annexe 4 Annexe 5.2 : Il a en effet été ajouté la précision « Ajout « de l’unité d’incinération » après exploitant » pour les articles, 5.2.3 ; 5.2.4 et 5.2.5. Pour les articles suivants, la précision est déjà présente : 5.2.1 (corps de texte), 5.2.2 (titre). 5.2.1 Ajout effectué Annexe 6.2 : La précision est déjà présente dans le corps du texte. Annexe 6.3 : Les précisions mentionnées au sein de la MTD34 ont été reprises au sein du paragraphe 6.3. À noter également que la MTD3 et MTD4 concernent également les installations de traitement des mâchefers. La MTD6 a été reprise au sein de l’article 2.2.3. Annexe 7 : Les paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 permettent explicitement de différencier les unités d’incinération et les unités de traitement des mâchefers. Annexe 8 : Le champ d’application des conclusions sur les MTD, repris au sein du présent projet d’arrêté ne fait pas état de la nécessité de connexité entre l’unité d’incinération et l’unité de traitement de mâchefers. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas conditionnées à une connexité entre les deux unités. Les VLE relatives aux unités de traitement de mâchefers restent applicables aux unités de traitement de mâchefers, connexes ou non à une unité d’incinération. Si une MTD n’est pas applicable à un cas particulier, l’inspection pourra toujours en tenir compte à l’instruction. La distinction des paramètres ne plaide pas pour une suppression totale du régime applicable aux IME. Leur cas a toutefois bien été traité à part suite aux réunions de concertation. |
| Observation formulée par Mme. IPINAZAR : La demande est : le classement dans les exclusions au BREF WI les procédés de traitement thermique de l’amiante qui sont comparables dans leur procédé au traitement thermique des cendres volantes. Pourquoi, (Sur la base de la lecture de l’intégralité du BREF WI) : • La vitrification d’amiante n’est pas une technique répertoriée, ni en tant que technologie mature ni technologie émergente. • Le traitement thermique de l’amiante n’est pas abordé. • Le Procédé PLASMA est abordé uniquement pour le traitement de certains déchets ( Dioxines…) mais pas pour l’amiante. • Les procédés de combustion présentés dans le BREF ne peuvent pas être comparés à notre procédé de vitrification d’amiante (le but est de fusionner un produit incombustible par nature) or les procédés du BREF WI sont utilisés pour récupérer l’énergie du déchet afin de le valoriser et le traiter. La philosophie du process n’est pas la même. De plus la directive IED Article 3 alinea 40 « installation d’incinération des déchets » : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées ; Le traitement thermique de l’amiante n’est pas une installation de combustion. L’amiante n’est donc pas incinérée ni les résidus du procédé, car il s’agit d’un procédé de fusion de l’amiante haute température avec nécessité de respecter des proportions des différents matériaux afin de réaliser le procédé de fusion qui est la source de la destruction définitive de l’amiante. La définition de traitement plasmatique n’est pas applicable dans ce cas. | Le champ d’application du présent arrêté reprend le champ d’application des conclusions sur les MTD. L’incinération de déchets est définie au sein des conclusions comme la combustion de déchets […] dans une installation d’incinération. Une installation d’incinération, telle que précisée au sein des conclusions sur les MTD, est définie par l’article 3, point 40 la directive 2010/75/UE et l’installation de co-incinération par l’article 3, point 41 la directive 2010/75/UE : 40. « installation d’incinération des déchets » : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées ; 41. « installation de coïncinération des déchets » : une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées ; Ainsi, sans pour autant modifier le champ d’application du présent arrêté qui reprend celui des conclusions sur les MTD, s’il est justifié à l’inspection des installations classées que le procédé de vitrification de l’amiante n’est pas inclus dans le champ d’application des définitions ci-dessus, l’installation de traitement de l’amiante pourra ne pas être concernée par le champ d’application du présent arrêté. |
| Observations de la FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE. Un nombre important de commentaires étant identiques entre la FNADE, la FEDENE, le SVDU et AMORCE, il est précisé devant chaque proposition le ou les émetteurs de chaque demande. (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Article 2 (Paragraphe 2) : « Les prescriptions des annexes du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations nouvelles ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées à l’article 1er, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 3 décembre 2019 » Le terme « extension » à la première ligne prête à confusion, il faudrait le supprimer puisqu’il devrait s’agir d’extensions de capacités réservées aux nouvelles lignes. Il faut donc revenir à la définition du BREF incinération, à savoir : une unité nouvelle est « une unité autorisée pour la première fois après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD ». Une unité existante étant une « unité qui n’est pas une unité nouvelle » (page 3 c-MTD BREF WI). --- (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Remarque générale sur les annexes : Mettre les définitions du BREF incinération concernant les installations nouvelles et existantes. Définitions d’importance dans le cadre de cet arrêté (VLE annexe 7, chapitre 2.2.7 sur l’efficacité énergétique, applicabilité immédiate ou au 3/12/2023 des prescriptions). Risque juridique identifié : les définitions des conclusions MTD pourraient ne pas être opposables aux DREALs si elles ne sont pas reprises dans cet AMPG + interprétations différentes. ---- (FNADE, SVDU, FEDENE) Annexe 2 (Paragraphe 2.2.2.a) : Reprendre le nota 7 de la conclusion MTD n° 4 pour la mesure en semi-continue des dioxines et furanes : « (7) La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. --- (FNADE, SVDU, FEDENE) La mesure en semi-continu des dioxines ne devrait pas être imposée pour les installations CSR (dérogation possible à l’article 28 b de l’arrêté combustion CSR du 23 mai 2016) --- (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Annexe 2 (Paragraphe 2.2.2.a) : « 5. Le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure en continu ne peut excéder cinq cents heures cumulées par ligne sur une année. » Ajout nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation). Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes. Lors de nos discussions pour définir le plafond d’indisponibilité des analyseurs de mercure, il avait été défini qu’une disponibilité imposée de plus de 95 % du temps aboutirait à la nécessité de mise en place d’un analyseur redondant. La volonté étant de ne pas rajouter une telle contrainte technique et financière sur les sites a abouti à la proposition d’un compteur de 500h. Cette disponibilité cible a cependant été déterminée par analyseur, et donc par ligne. -- (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Annexe 2 (Paragraphe 2.2.2.a)):Supprimer le nota 5 pour la ligne PCB de type dioxines. Ce nota concerne le mercure. --- (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Annexe 2 (Paragraphe 2.2.3 b) : Pour le COT, la fréquence devrait être la même que celle fixée dans les conclusions sur les MTD, à savoir 1 fois par mois. (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) De plus le nota dans la C-MTD n° 6 indique : « (1) La fréquence de surveillance peut être d’au moins une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. » La réglementation actuelle n’impose pas une mesure en continu pour les IME. (AMORCE) Seules les unités d’incinération sont soumises à un suivi continu du paramètre COT. La prescription n’est pas applicable aux IME non connexes. En effet, le process d’une IME est incompatible avec un rejet en continu pour 3 raisons : le taux d’humidité des mâchefers entrant ne permet pas d’obtenir des rejets en continu ; les eaux de percolation étant précieuses pour l’arrosage des dépôts (diminution des poussières notamment), elles sont préalablement stockées dans des bassins avant rejets dans STEP voisine ou milieu naturel ; les bassins ne sont vidangés que lorsqu’ils sont pleins et que leurs analyses d’eaux (non instantanées) sont conformes aux VL de rejets prescrites par la STEP et/ou l’APr de l’IME. --- (FNADE) Annexe 2 (Paragraphe 2.2.3 b)) : Sur la conductivité, pH et débit, pourquoi ajouter ces 3 derniers paramètres (débit, pH, conductivité) alors que pas présents dans les C-MTD ! Débit et pH déjà indiqué en pt 2.2.1. (SVDU, FEDENE, AMORCE) : Remplacer « température » par « conductivité », en cohérence avec les c-MTD. ---- (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Annexe 3 (Paragraphe 3.5.1) : L’exploitant met en œuvre dans le cadre du SME (Annexe 2.I) un plan de gestion des OTNOC fondé sur les risques visant à réduire la fréquence de survenue de conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) et à réduire les émissions dans l’air et, le cas échéant, dans l’eau de l’unité d’incinération lors de telles conditions. Ce plan doit fixer un plafond de durée cumulée d’OTNOC ne pouvant pas dépasser 200 h par an et par ligne. Ajout nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation). Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes. Lors de nos discussions pour définir les 200 heures, nous étions partis de l’analyse des données qui ont été collectées par ligne pour la révision du BREF incinération et qui donnait environ 2,5% de OTNOC. Cette analyse a bien été réalisée par ligne comme toutes les données fournies par les exploitants dans le BREF. (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Chapitre 2.2.7 nota 5 : Compléter le nota 5 : « l’énergie de l’air de fluidisation sera comprise dans le calcul du rendement de la chaudière » Si on veut atteindre les 60 %, l’énergie de l’air de fluidisation doit nécessairement être prise en compte dans le calcul du rendement de la chaudière (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Les valeurs concernant les niveaux d’efficacité énergétique nous conviennent /Les valeurs concernant les niveaux d’efficacité énergétique nous paraissent raisonnablement atteignables. (FNADE, SVDU, FEDENE) Chapitre 7.1.1 nota 7 : Ajouter le paragraphe suivant : « en cas de dépassement, l’exploitant pourra s’expliquer sur la présence éventuelle de périodes OTNOC ayant impacté la mesure pendant la période de prélèvements » (FNADE, SVDU, FEDENE, AMORCE) Chapitre 3.5.1 : ajouter le paragraphe suivant spécifique à l’incinération des boues (four lit fluidisés) : « Les périodes de maintien en température sans déchet des installations d’incinération des boues ne sont pas comptabilisés dans le compteur OTNOC » Les incinérateurs boues utilisent tous la technologie à lit fluidisé et ont très souvent recours aux maintiens en température du fait de diverses causes : saisonnalité marquée (moins de boues en été), design du four, impossibilité d’arrêter la ligne (arrêt programmé rare : généralement au moins tous les 2 ans), arrêt maintenance hebdomadaire, etc. Il n’est donc pas réaliste de comptabiliser ces périodes de maintiens en températures dans le compteur 200 h. | L’installation, au sens ICPE et donc en droit français, pouvant comprendre plusieurs lignes, il convient de préciser les modalités relatives à une extension (ajout d’une nouvelle ligne), en droit français. La mention « Les parties d’une unité d’incinération autorisées après le 3 décembre 2019 respectent les dispositions de l’annexe 7 applicables aux unités nouvelles », permet de préciser ces modalités et d’adapter les prescriptions d’émissions atmosphériques légitimement applicables à une nouvelle ligne, au même titre qu’à une nouvelle installation. La mention d’extension autorisée renvoie par ailleurs au code de l’environnement pour laquelle la nécessité d’une nouvelle autorisation est apprécie au regard des modifications notables ou substantielles. L’article 2 précise les modalités d’applicabilité des prescriptions. La décision d’exécution reste évidemment opposable. Dioxines et furanes (stables) : Afin de garder une cohérence entre la réglementation existante (surveillance des dioxines et furanes en semi-continu), il a été proposé de ne pas reprendre cette possibilité permise par les conclusions sur les MTD. Une installation de CSR non IED continuera de bénéficier de cette dérogation. Au-delà le régime IED et donc les conclusions du BREF s’appliquent. Une installation qui comprend plus de lignes comporte plus risques. La limite de 500 h, déjà discutable au regard des limites imposées par l’Arrêté Ministériel de 2002 pour les autres systèmes de mesure en continu, reste donc tout autant légitime pour un paramètre de suivi ayant cette toxicité. Concentrer les masses de déchets à traiter pour une meilleure efficacité fait du sens, mais une exigence plus grande s’applique également légitimement à ce type d’installation. Coquille corrigée. Afin de garder une cohérence entre la réglementation existante (surveillance du COT en continu avec une possibilité d’allégement en cas de présence de chlorures), il a été proposé de reprendre cette fréquence existante. Un retour à la fréquence mensuelle de suivi du COT pour les IME sera en effet prise en compte. Coquille corrigée. Les paramètres Débit, pH, conductivité sont présents au sein de la MTD3 et repris au sein de l’article 2.2.1 et 2.2.3. Une installation qui comprend plus de lignes comporte plus risques. Le compteur reste donc tout autant légitime. Concentrer les masses de déchets à traiter pour une meilleure efficacité fait du sens, mais une exigence plus grande s’applique également légitimement à ce type d’installation. La définition du rendement de la chaudière est repris de la définition issues des conclusions sur les MTD. Il conviendra d’examiner la demande de prise en compte de l’énergie de l’air de fluidisation dans le calcul du rendement de la chaudière durant la séance du CSPRT. 7.11 nota 7 : Ce nota précise que lorsque l’échantillonnage à long-terme comprend des périodes de conditions de fonctionnement autres que normales, la VLE reste applicable pour la moyenne de l’ensemble de la période d’échantillonnage ». Naturellement prise en compte par l’inspection, cette précision sera toutefois ajoutée pour une mise en œuvre harmonisée 3.5.1 : Ces périodes seront en effet ajoutées aux exceptions. |
| SYVED Point 1.2 – Évaluation des émissions dans les effluents gazeux – Tableau – Définition de la moyenne demi-horaire L’approche de la moyenne demi-horaire diverge entre la définition de ce point et les précisions apportées au point 7.3. Nous proposons, dans le tableau du 1.2, de faire un renvoi au 7.3 pour la définition des conditions de validité des différentes moyennes Point 1.4 – Efficacité énergétique Ce point précise les rendements pour l’incinération des déchets non dangereux autres que les boues, et pour l’incinération de déchets de bois dangereux. Par contre, la détermination du rendement de la chaudière pour l’incinération des déchets dangereux et des boues est explicitée en première partie du point 2.2.7. Dans un souci de clarification, serait-il possible de regrouper l’ensemble des déterminations de rendements au point 1.4 et/ou faire des renvois appropriés dans le paragraphe 2.2.7. Point 2.2.7 - Efficacité énergétique et fin d’annexe IV La MTD n°19 du Bref incinération mentionne des restrictions d’applicabilité de cette MTD dans le cas des unités spécialisées dans l’incinération des déchets dangereux (applicabilité pouvant être limitée par d’adhésivité des cendres volantes et l’action corrosive des fumées). Ces notions ont été insérées en fin d’annexe IV relatives aux techniques disponibles relatives à l’efficacité énergétique. Cette précision étant liée à l’application des valeurs d’efficacité énergétique, le Syved demande qu’elle soit déplacée dans le point 2.2.7, par exemple comme note de bas de tableau. Point 2.2.7 - Tableau présentant les niveaux d’efficacité énergétique à respecter Le Syved est en accord sur les valeurs proposées pour le rendement de la chaudière pour l’incinération des déchets dangereux (installations existantes et nouvelles) ainsi que sur la valeur proposée en termes d’efficacité de valorisation énergétique brute pour une installation existante d’incinération de bois dangereux. Point 3.5.1 – Plan de gestion des OTNOC a)Le compteur OTNOC est applicable par ligne d’incinération et non par unité. Cette précision est indispensable pour éviter toute distorsion réglementaire entre une unité qui ne comprendrait qu’une seule ligne et une unité constituée de plusieurs lignes d’incinération. Proposition : première phrase : supprimer en fin de phrase les termes « de l’unité d’incinération ». Ajout d’une précision « ce plan doit fixer un plafond de durée cumulée d’OTNOC par ligne ne pouvant pas dépasser….. » b)Premier paragraphe - ce paragraphe mentionne « à l’exception de la durée d’indisponibilité du dispositif de mesure de mercure pour lequel ce compteur peut atteindre 500 h/an ». Dans une logique de cohérence, pourrait-on faire référence également au point 10.1 a) de l’arrêté du 20 septembre 2002 qui mentionne « Sur une année, le temps cumulé d’indisponibilité d’un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15% du temps de fonctionnement de l’installation ». c)Dernier paragraphe « les phases de démarrages et d’arrêts sans déchets dans le four programmées pour cause de maintenance ,….ne sont pas comptabilisées dans le compteur OTNOC. Question : en cas d’incident nécessitant l’arrêt du four avec arrêt de l’alimentation en déchets et nécessité de refroidissement avant intervention, comment sera considérée la période de refroidissement sans déchets du four qui peut durer plusieurs jours ? | Un renvoi vers le paragraphe 7.3 est en effet ajouté pour clarifier la définition des conditions de validités des moyennes demi-horaires : « La validité d’une moyenne demi-horaire est traitée au sein du paragraphe 7.3 » Un renvoi sera en effet effectué au sein du paragraphe 2.2.7 : « L’efficacité de production électrique brute ainsi que l’efficacité de valorisation énergétique brute sont explicités au sein de l’annexe 1 – paragraphe 1.4. » Précision en effet ajoutée en note de bas de tableaux. a) Cf. point précédent b) La proposition de prendre en compte spécifiquement l’indisponibilité de ces dispositifs de suivi en semi-continu, sur une base de 15 % du temps de fonctionnement annuel de l’unité, sera proposée en CSPRT. c) Ces situations-là sont évidemment des OTNOC, et constituent un impact fort du point de vue environnemental. Elles doivent être prises en compte ou le compteur n’aurait plus de sens. |
| Commentaire uniquement spécifié par AMORCE Annexe 2 Paragraphe 2.2.3 b) (Surveillance des effluents aqueux -Rejets résultant du traitement de mâchefers) Paramètre COT – oubli du renvoi à la référence de bas de tableau | La fréquence de surveillance du paramètre COT a été modifiée pour être mensuelle, cette note de bas de tableau devient sans objet et a été supprimée. |
| Commentaire UFIP Nous attirons votre attention sur les valeurs limites d’émissions en NOx qui ont été fixées dans l’Annexe 7.1.1. du texte et qui sont très éloignées des valeurs hautes prévues par la fourchette des conclusions MTD du BREF WI (NEA-MTD). Par ailleurs, la note de bas de tableau (3) qui indique une valeur limite de 150 mg/Nm3 pour les installations existantes, lorsque la technologie SCR n’est pas applicable, n’est pas non plus alignée avec le BREF WI qui fixe cette valeur à 180 mg/Nm3. Or cette valeur résulte des travaux sur le BREF WI et d’une analyse des performances atteignables pour une installation qui ne peut utiliser la technique SCR mais qui utilise d’autres MTD comme la SNCR ou la recirculation des fumées. Comment cet écart est-il justifié techniquement ? Nous comprenons les enjeux pour la France sur ce polluant mais ces valeurs fixées au niveau d’un arrêté national vont faire peser aux exploitants des exigences qui vont au-delà des exigences minimales européenne sans que la situation locale ne le justifie systématiquement et alors que ce polluant est émis en proportion très faible par ces installations qui contribuent à 1,4 % des émissions nationales (*). Dans ce contexte nous comptons demander de réévaluer les valeurs limites de 80 mg/Nm3 et de rétablir la valeur de 180 mg/Nm3 du BREF WI qui tient compte des difficultés d’appliquer la technique SCR. | Au vu des enjeux nationaux sur les émissions de ce paramètre, le projet d’arrêté n’a pas retenu les valeurs d’émission correspondant aux valeurs hautes de la fourchette proposées par les conclusions MTD, et a pris en compte la valeur de 150mg/Nm3 pour les unités existantes lorsque la SCR n’est pas applicable. Il est à noter que la valeur haute de la fourchette du BREF est reprise pour les installations existantes de capacité inférieure à 100kt/an. Également, des possibilités dérogatoires sont néanmoins proposées au sein de cet arrêté, ce qui permet de s’adapter aux spécificités locales des installations : dérogation possible par arrêté préfectoral après passage en CODERST, ou dérogation IED si les valeurs sollicitées dépassent les seuils fixés par les conclusions sur les MTD. La situation des installations n’ayant pas possibilité de recourir à la SCR et dont les émissions ne pourraient pas se situer autrement qu’entre 150 mg/Nm3 et 180 mg/Nm3 sera toutefois prise en compte via un système dérogatoire avec passage en CODERST. |